## Sheet1
Pagina_PDF | Modello PAL | Frame | Portata Massima Mandata Standard | Portata Massima Mandata Standard unit | Prevalenza Massima Mandata 1 | Prevalenza Massima Mandata 1 unit | Portata Massima Ripresa Standard | Portata Massima Ripresa Standard unit | Prevalenza Massima Ripresa FC1 | Prevalenza Massima Ripresa FC1 unit | Aria esterna massima freecooling | Aria esterna massima freecooling unit | Rapporto di temperatura minimo2 | Rapporto di temperatura minimo2 unit | Portata massima aria esterna con η 1253/4 > 73% | Portata massima aria esterna con η 1253/4 > 73% unit | Potenza frigorifera netta 0% aria esterna3 | Potenza frigorifera netta 0% aria esterna3 unit | Potenza assorbita 0% aria esterna3 | Potenza assorbita 0% aria esterna3 unit | EER compressori3 | Potenza termica 0% aria esterna4 | Potenza termica 0% aria esterna4 unit | Potenza assorbita 0% aria esterna4 | Potenza assorbita 0% aria esterna4 unit | COP compressori4 | Potenza termica 0% aria esterna5 | Potenza termica 0% aria esterna5 unit | Potenza assorbita 0% aria esterna5 | Potenza assorbita 0% aria esterna5 unit | COP compressori5 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.6 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.6 unit | Potenza frigorifera totale macchina6 | Potenza frigorifera totale macchina6 unit | EER minimo sistema riferito ai soli compressori6 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.7 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.7 unit | Potenza termica totale macchina7 | Potenza termica totale macchina7 unit | COP minimo sistema riferito ai soli compressori7 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.8 | Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e.8 unit | Potenza termica totale macchina8 | Potenza termica totale macchina8 unit | COP minimo sistema riferito ai soli compressori8 | Efficienza stagionale in raffreddamento 9 | Efficienza stagionale in raffreddamento 9 unit | Efficienza stagionale in riscaldamento 10 | Efficienza stagionale in riscaldamento 10 unit | N. compressori / N. circuiti | Modulazione carico | Fluido refrigerante | Valvola espansione | Tipologia ventilatori sezione ventilante esterna | Tipologia ventilatori sezione ventilante mandata | Modulo gas massimo | Potenza termica massima modulo gas | Potenza termica massima modulo gas unit | Efficienza massima sul PCI | Efficienza massima sul PCI unit | 1 Prevalenza Massima Mandata | 1 Prevalenza Massima Mandata unit | 1 Prevalenza Massima Ripresa FC | 1 Prevalenza Massima Ripresa FC unit | 2 Rapporto di temperatura minimo | 2 Rapporto di temperatura minimo unit | 3 Potenza frigorifera netta 0% aria esterna | 3 Potenza frigorifera netta 0% aria esterna unit | 3 Potenza assorbita 0% aria esterna | 3 Potenza assorbita 0% aria esterna unit | 4 Potenza termica 0% aria esterna | 4 Potenza termica 0% aria esterna unit | 4 COP compressori | 5 Potenza termica 0% aria esterna | 5 Potenza termica 0% aria esterna unit | 5 Potenza assorbita 0% aria esterna | 5 Potenza assorbita 0% aria esterna unit | 5 COP compressori | 6 Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e. | 6 Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e. unit | 6 Potenza frigorifera totale macchina | 6 Potenza frigorifera totale macchina unit | 6 EER minimo sistema riferito ai soli compressori | 7 Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e. | 7 Potenza recuperata minima dalla ruota 30% a.e. unit | 7 Potenza termica totale macchina | 7 Potenza termica totale macchina unit | 7 COP minimo sistema riferito ai soli compressori | 8 Potenza termica totale macchina | 8 Potenza termica totale macchina unit | 9 Efficienza stagionale in raffreddamento | 9 Efficienza stagionale in raffreddamento unit | 10 Efficienza stagionale in riscaldamento | 10 Efficienza stagionale in riscaldamento unit | Potenza massima assorbita M/FCS | Potenza massima assorbita M/FCS unit | Corrente massima assorbita M/FCS | Corrente massima assorbita M/FCS unit | Spunto massimo M/FCS | Spunto massimo M/FCS unit | Alimentazione
4 | 061-035 | A | 3.500 | m3/h | 850 | Pa | 3.500 | m3/h | 600 | Pa | 3.500 | m3/h | 73 | % | 3.500 | m3/h | 18,7 | kW | 4,6 | kW | 4,1 | 16,3 | kW | 3,3 | kW | 5,0 | 11,8 | kW | 2,9 | kW | 4,1 | 6,0 | kW | 24,9 | kW | 5,4 | 3,3 | kW | 19,6 | kW | 6,0 | 6,4 | kW | 18,2 | kW | 6,3 | 157,1 | % | 151,4 | % | 1/1 | inverter | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 105,5 | %
4 | 091-051 | A | 5.100 | m3/h | 1.000 | Pa | 5.100 | m3/h | 600 | Pa | 5.100 | m3/h | 73 | % | 5.100 | m3/h | 24,9 | kW | 5,7 | kW | 4,4 | 21,9 | kW | 4,2 | kW | 5,2 | 16,2 | kW | 3,9 | kW | 4,2 | 8,7 | kW | 33,9 | kW | 6,0 | 4,8 | kW | 26,7 | kW | 6,3 | 9,3 | kW | 25,5 | kW | 6,6 | 145,2 | % | 139,9 | % | 1/1 | inverter | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 105,5 | %
4 | 0101-057 | A | 5.700 | m3/h | 900 | Pa | 5.700 | m3/h | 650 | Pa | 5.700 | m3/h | 73 | % | 5.700 | m3/h | 31,1 | kW | 7,8 | kW | 4,0 | 29,4 | kW | 6,2 | kW | 4,8 | 21,9 | kW | 6,0 | kW | 3,7 | 9,7 | kW | 41,2 | kW | 5,3 | 5,4 | kW | 34,8 | kW | 5,7 | 10,4 | kW | 32,3 | kW | 5,4 | 141,4 | % | 140,6 | % | 1/1 | inverter | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 105,5 | %
4 | 0121-068 | B | 6.800 | m3/h | 750 | Pa | 6.800 | m3/h | 600 | Pa | 6.800 | m3/h | 73 | % | 6.800 | m3/h | 35,6 | kW | 8,5 | kW | 4,2 | 32,5 | kW | 6,5 | kW | 5,0 | 23,1 | kW | 5,7 | kW | 4,0 | 11,6 | kW | 47,6 | kW | 5,6 | 6,5 | kW | 39,0 | kW | 6,0 | 12,4 | kW | 35,5 | kW | 6,2 | 141,5 | % | 146,8 | % | 2/1 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,9 | kW | 105,5 | %
4 | 0141-079 | B | 7.900 | m3/h | 800 | Pa | 7.900 | m3/h | 600 | Pa | 7.900 | m3/h | 73 | % | 7.900 | m3/h | 40,8 | kW | 10,0 | kW | 4,1 | 38,0 | kW | 7,7 | kW | 4,9 | 27,2 | kW | 6,8 | kW | 4,0 | 13,5 | kW | 54,7 | kW | 5,5 | 7,5 | kW | 45,5 | kW | 5,9 | 14,4 | kW | 41,6 | kW | 6,1 | 128,8 | % | 139 | % | 2/1 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,9 | kW | 105,5 | %
5 | 0161-090 | B | 9.000 | m3/h | 850 | Pa | 9.000 | m3/h | 650 | Pa | 9.000 | m3/h | 73 | % | 9.000 | m3/h | 46,8 | kW | 11,6 | kW | 4,0 | 43,6 | kW | 8,7 | kW | 5,0 | 31,1 | kW | 7,5 | kW | 4,1 | 15,4 | kW | 62,7 | kW | 5,4 | 8,5 | kW | 52,1 | kW | 6,0 | 16,4 | kW | 47,5 | kW | 6,3 | 130,1 | % | 141,5 | % | 2/1 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 108,0 | %
5 | 0181-102 | B | 10.200 | m3/h | 1.100 | Pa | 10.200 | m3/h | 750 | Pa | 10.200 | m3/h | 73 | % | 10.200 | m3/h | 50,8 | kW | 12,3 | kW | 4,1 | 47,0 | kW | 9,7 | kW | 4,9 | 33,8 | kW | 8,4 | kW | 4,0 | 17,4 | kW | 68,8 | kW | 5,6 | 9,7 | kW | 56,7 | kW | 5,9 | 18,6 | kW | 52,4 | kW | 6,2 | 127 | % | 132,4 | % | 2/1 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,0 | %
5 | 0201-102 | B | 10.200 | m3/h | 1.100 | Pa | 10.200 | m3/h | 750 | Pa | 10.200 | m3/h | 73 | % | 10.200 | m3/h | 56,6 | kW | 14,7 | kW | 3,9 | 54,0 | kW | 11,5 | kW | 4,7 | 39,0 | kW | 10,1 | kW | 3,8 | 17,4 | kW | 74,6 | kW | 5,1 | 9,7 | kW | 63,7 | kW | 5,5 | 18,6 | kW | 57,6 | kW | 5,7 | 127,7 | % | 133,8 | % | 2/1 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,0 | %
5 | 0122-068 | C | 6.800 | m3/h | 750 | Pa | 6.800 | m3/h | 600 | Pa | 6.800 | m3/h | 73 | % | 6.800 | m3/h | 35,8 | kW | 8,6 | kW | 4,2 | 32,8 | kW | 6,4 | kW | 5,1 | 23,2 | kW | 5,7 | kW | 4,1 | 11,6 | kW | 47,8 | kW | 5,6 | 6,5 | kW | 39,3 | kW | 6,1 | 12,4 | kW | 35,6 | kW | 6,2 | 128,3 | % | 127,1 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 108,0 | %
5 | 0142-079 | C | 7.900 | m3/h | 800 | Pa | 7.900 | m3/h | 600 | Pa | 7.900 | m3/h | 73 | % | 7.900 | m3/h | 40,2 | kW | 10,1 | kW | 4,0 | 38,0 | kW | 7,7 | kW | 4,9 | 27,2 | kW | 6,8 | kW | 4,0 | 13,5 | kW | 54,1 | kW | 5,4 | 7,5 | kW | 45,5 | kW | 5,9 | 14,4 | kW | 41,6 | kW | 6,1 | 124,1 | % | 125,1 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 108,0 | %
6 | 0162-090 | C | 9.000 | m3/h | 850 | Pa | 9.000 | m3/h | 650 | Pa | 9.000 | m3/h | 73 | % | 9.000 | m3/h | 46,4 | kW | 11,7 | kW | 4,0 | 43,4 | kW | 8,7 | kW | 5,0 | 31,1 | kW | 7,5 | kW | 4,1 | 15,4 | kW | 62,3 | kW | 5,3 | 8,5 | kW | 51,9 | kW | 5,9 | 16,4 | kW | 47,5 | kW | 6,3 | 125,9 | % | 122,3 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G040 | 40,45 | kW | 108,0 | %
6 | 0182-102 | C | 10.200 | m3/h | 1.100 | Pa | 10.200 | m3/h | 750 | Pa | 10.200 | m3/h | 73 | % | 10.200 | m3/h | 50,6 | kW | 12,3 | kW | 4,1 | 47,4 | kW | 9,5 | kW | 5,0 | 33,8 | kW | 8,4 | kW | 4,0 | 17,4 | kW | 68,6 | kW | 5,6 | 9,7 | kW | 57,1 | kW | 6,0 | 18,6 | kW | 52,4 | kW | 6,2 | 121,6 | % | 118 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,0 | %
6 | 0202-102 | C | 10.200 | m3/h | 1.100 | Pa | 10.200 | m3/h | 750 | Pa | 10.200 | m3/h | 73 | % | 10.200 | m3/h | 56,6 | kW | 14,6 | kW | 3,9 | 54,2 | kW | 11,5 | kW | 4,7 | 39,0 | kW | 10,1 | kW | 3,8 | 17,4 | kW | 74,6 | kW | 5,1 | 9,7 | kW | 63,9 | kW | 5,5 | 18,6 | kW | 57,6 | kW | 5,7 | 120,7 | % | 117,9 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,0 | %
6 | 0182-102 | D | 10.200 | m3/h | 1.100 | Pa | 10.200 | m3/h | 750 | Pa | 10.200 | m3/h | 73 | % | 10.200 | m3/h | 51,2 | kW | 12,1 | kW | 4,2 | 47,6 | kW | 9,5 | kW | 5,0 | 33,8 | kW | 8,4 | kW | 4,0 | 17,4 | kW | 69,2 | kW | 5,7 | 9,7 | kW | 57,3 | kW | 6,0 | 18,6 | kW | 52,4 | kW | 6,3 | 126,3 | % | 124,5 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,4 | %
6 | 0202-115 | D | 11.500 | m3/h | 900 | Pa | 11.500 | m3/h | 650 | Pa | 11.500 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 59,6 | kW | 13,9 | kW | 4,3 | 55,4 | kW | 11,2 | kW | 5,0 | 39,5 | kW | 10,0 | kW | 4,0 | 19,7 | kW | 79,9 | kW | 5,8 | 10,9 | kW | 66,3 | kW | 5,9 | 21,0 | kW | 60,5 | kW | 6,0 | 122,5 | % | 120,1 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,4 | %
7 | 0242-135 | D | 13.500 | m3/h | 800 | Pa | 13.500 | m3/h | 600 | Pa | 13.500 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 68,8 | kW | 16,4 | kW | 4,2 | 64,2 | kW | 13,1 | kW | 4,9 | 46,0 | kW | 11,5 | kW | 4,0 | 23,1 | kW | 92,6 | kW | 5,7 | 12,8 | kW | 77,0 | kW | 5,9 | 24,6 | kW | 70,6 | kW | 6,1 | 121,6 | % | 119 | % | 2 / 2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,4 | %
7 | 0262-135 | D | 13.500 | m3/h | 800 | Pa | 13.500 | m3/h | 600 | Pa | 13.500 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 74,8 | kW | 18,7 | kW | 4,0 | 76,4 | kW | 15,3 | kW | 5,0 | 49,6 | kW | 13,2 | kW | 3,8 | 23,1 | kW | 98,7 | kW | 5,3 | 12,8 | kW | 89,2 | kW | 5,8 | 24,6 | kW | 74,2 | kW | 5,6 | 120,7 | % | 118,5 | % | 2/2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G065 | 62,93 | kW | 108,4 | %
7 | 0262-154 | E | 15.400 | m3/h | 900 | Pa | 15.400 | m3/h | 650 | Pa | 15.400 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 77,2 | kW | 18,2 | kW | 4,2 | 71,6 | kW | 14,1 | kW | 5,1 | 51,4 | kW | 12,6 | kW | 4,1 | 26,3 | kW | 104,4 | kW | 5,7 | 14,6 | kW | 86,2 | kW | 6,1 | 28,1 | kW | 79,5 | kW | 6,3 | 129,7 | % | 127,3 | % | 2/2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G105 | 97,15 | kW | 108,4 | %
7 | 0302-173 | E | 17.300 | m3/h | 850 | Pa | 17.300 | m3/h | 650 | Pa | 17.300 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 87,1 | kW | 21,1 | kW | 4,1 | 81,4 | kW | 16,2 | kW | 5,0 | 58,2 | kW | 14,1 | kW | 4,1 | 29,6 | kW | 117,6 | kW | 5,6 | 16,4 | kW | 97,8 | kW | 6,1 | 31,6 | kW | 89,8 | kW | 6,4 | 119,3 | % | 118,4 | % | 2/2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G105 | 97,15 | kW | 108,4 | %
7 | 0362-203 | E | 20.300 | m3/h | 1.100 | Pa | 20.300 | m3/h | 700 | Pa | 20.300 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 102,1 | kW | 24,4 | kW | 4,2 | 95,6 | kW | 18,8 | kW | 5,1 | 70,6 | kW | 16,6 | kW | 4,3 | 34,7 | kW | 137,9 | kW | 5,6 | 19,3 | kW | 114,9 | kW | 6,1 | 37,0 | kW | 107,6 | kW | 6,5 | 120,4 | % | 119,7 | % | 2/2 | gradini | R410A | Meccanica | Assiali EC | Plug fan EC | G105 | 97,15 | kW | 108,4 | %
8 | 0402-203 | E | 20.300 | m3/h | 1.100 | Pa | 20.300 | m3/h | 700 | Pa | 20.300 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 111,2 | kW | 29,1 | kW | 3,8 | 107,2 | kW | 23,5 | kW | 4,6 | 78,2 | kW | 20,6 | kW | 3,8 | 34,7 | kW | 147,1 | kW | 5,1 | 19,3 | kW | 126,5 | kW | 5,4 | 37,0 | kW | 115,2 | kW | 5,6 | 143,3 | % | 141,2 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G105 | 97,15 | kW | 108,4 | %
8 | 0402-230 | F | 23.000 | m3/h | 1.100 | Pa | 23.000 | m3/h | 650 | Pa | 23.000 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 120,8 | kW | 27,6 | kW | 4,4 | 110,4 | kW | 22,3 | kW | 4,9 | 79,2 | kW | 19,7 | kW | 4,0 | 39,3 | kW | 161,4 | kW | 5,8 | 21,8 | kW | 132,2 | kW | 5,9 | 42,0 | kW | 121,2 | kW | 6,1 | 145,9 | % | 142,9 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G132 | 125,86 | kW | 108,0 | %
8 | 0482-270 | F | 27.000 | m3/h | 850 | Pa | 27.000 | m3/h | 650 | Pa | 27.000 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 138,4 | kW | 33,0 | kW | 4,2 | 128,4 | kW | 26,1 | kW | 4,9 | 92,4 | kW | 23,0 | kW | 4,0 | 46,2 | kW | 186,1 | kW | 5,6 | 25,6 | kW | 154,0 | kW | 5,9 | 49,3 | kW | 141,7 | kW | 6,2 | 143,1 | % | 138,7 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G162 | 160,06 | kW | 108,0 | %
8 | 0522-300 | F | 30.000 | m3/h | 750 | Pa | 30.000 | m3/h | 700 | Pa | 30.000 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 154,8 | kW | 37,1 | kW | 4,2 | 142,4 | kW | 28,8 | kW | 5,0 | 107,2 | kW | 25,6 | kW | 4,2 | 51,3 | kW | 207,8 | kW | 5,6 | 28,5 | kW | 170,9 | kW | 5,9 | 54,8 | kW | 162,0 | kW | 6,3 | 140,5 | % | 139,2 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G162 | 160,06 | kW | 108,0 | %
8 | 0602-300 | F | 30.000 | m3/h | 750 | Pa | 30.000 | m3/h | 700 | Pa | 30.000 | m3/h | 73 | % | 11.200 | m3/h | 166,4 | kW | 42,5 | kW | 3,9 | 158,8 | kW | 34,5 | kW | 4,6 | 117,2 | kW | 29,5 | kW | 4,0 | 51,3 | kW | 219,5 | kW | 5,2 | 28,5 | kW | 187,3 | kW | 5,4 | 54,8 | kW | 172,0 | kW | 5,8 | 138,1 | % | 136,9 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G162 | 160,06 | kW | 108,0 | %
9 | 0602-340 | G | 34.000 | m3/h |  |  | 34.000 | m3/h |  |  | 34.000 | m3/h |  |  | 18.200 | m3/h |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 32,3 | kW | [16 empty] | 62,1 | kW |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G212 | 194,3 | kW | 108,4 | % | 900 | Pa | 650 | Pa | 73 | % | 174,0 | kW | 42,0 | kW | 164,0 | kW | 5,1 | 118,8 | kW | 28,3 | kW | 4,2 | 58,1 | kW | 234,0 | kW | 5,6 | 32,3 | kW | 196,3 | kW | 6,1 | 180,9 | kW | 139,1 | % | 142,2 | %
9 | 0662-370 | G | 37.000 | m3/h |  |  | 37.000 | m3/h |  |  | 37.000 | m3/h |  |  | 18.200 | m3/h |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 35,3 | kW | [16 empty] | 67,5 | kW |  |  | 6,3 |  |  |  |  | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G212 | 194,3 | kW | 108,4 | % | 950 | Pa | 650 | Pa | 73 | % | 191,0 | kW | 44,9 | kW | 178,3 | kW | 5,0 | 128,8 | kW | 30,9 | kW | 4,2 | 63,2 | kW | 256,3 | kW | 5,7 | 35,1 | kW | 213,4 | kW | 6,0 | 196,3 | kW | 138,7 | % | 139,2 | %
9 | 0722-400 | G | 40.000 | m3/h |  |  | 40.000 | m3/h |  |  | 40.000 | m3/h |  |  | 18.200 | m3/h |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 38,0 | kW | [16 empty] | 73,0 | kW |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G212 | 194,3 | kW | 108,4 | % | 1.100 | Pa | 750 | Pa | 73 | % | 206,8 | kW | 47,8 | kW | 192,8 | kW | 5,1 | 139,6 | kW | 33,4 | kW | 4,2 | 68,4 | kW | 277,4 | kW | 5,8 | 38,0 | kW | 230,8 | kW | 6,1 | 212,6 | kW | 142,3 | % | 136,7 | %
9 | 0822-400 | G | 40.000 | m3/h |  |  | 40.000 | m3/h |  |  | 40.000 | m3/h |  |  | 18.200 | m3/h |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 49,3 | kW | [16 empty] | 73,0 | kW |  |  | 5,7 |  |  |  |  | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G212 | 194,3 | kW | 108,4 | % | 1.100 | Pa | 750 | Pa | 73 | % | 227,0 | kW | 57,3 | kW | 221,0 | kW | 4,5 | 159,2 | kW | 40,5 | kW | 3,9 | 68,4 | kW | 297,8 | kW | 5,2 | 38,0 | kW | 259,0 | kW | 5,3 | 232,2 | kW | 144,7 | % | 141,2 | %
9 | 0822-440 | H | 44.000 | m3/h |  |  | 44.000 | m3/h |  |  | 44.000 | m3/h |  |  | 23.800 | m3/h |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 44,3 | kW | [16 empty] | 80,3 | kW |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G320 | 291,45 | kW | 108,3 | % | 900 | Pa | 650 | Pa | 73 | % | 236,0 | kW | 58,9 | kW | 222,2 | kW | 5,0 | 163,8 | kW | 40,9 | kW | 4,0 | 75,2 | kW | 313,8 | kW | 5,3 | 41,8 | kW | 264,0 | kW | 6,0 | 244,1 | kW | 147,5 | % | 145,1 | %
10 | 0922-500 | H | 50.000 | m3/h | 1.100 | Pa | 50.000 | m3/h | 750 | Pa | 50.000 | m3/h | 73 | % | 23.800 | m3/h | 264,8 | kW | 69,0 | kW | 3,8 | 257,6 | kW | 55,0 | kW | 4,7 | 188,0 | kW | 49,1 | kW | 3,8 | 85,5 | kW | 353,1 | kW | 5,1 | 47,5 | kW | 305,1 | kW | 5,5 | 91,3 | kW | 279,3 | kW | 5,7 | 134,2 | % | 132,1 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan EC | G320 | 291,45 | kW | 108,3 | %
10 | 1042-500 | H | 50.000 | m3/h | 1.100 | Pa | 50.000 | m3/h | 750 | Pa | 50.000 | m3/h | 73 | % | 23.800 | m3/h | 289,6 | kW | 75,1 | kW | 3,9 | 284,4 | kW | 63,3 | kW | 4,5 | 206,0 | kW | 53,0 | kW | 3,9 | 85,5 | kW | 378,1 | kW | 5,0 | 47,5 | kW | 331,9 | kW | 5,2 | 91,3 | kW | 297,3 | kW | 5,6 | 128,5 | % | 121,8 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan AC | G320 | 291,45 | kW | 108,3 | %
10 | 1042-580 | I | 58.000 | m3/h | 900 | Pa | 58.000 | m3/h | 650 | Pa | 58.000 | m3/h | 73 | % | 23.800 | m3/h | 296,2 | kW | 76,5 | kW | 3,9 | 287,8 | kW | 60,0 | kW | 4,8 | 210,8 | kW | 53,4 | kW | 3,9 | 99,1 | kW | 398,6 | kW | 5,2 | 55,0 | kW | 342,8 | kW | 5,7 | 105,9 | kW | 316,7 | kW | 5,9 | 145,7 | % | 120,9 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan AC | G320 | 291,45 | kW | 108,3 | %
10 | 1162-580 | I | 58.000 | m3/h | 900 | Pa | 58.000 | m3/h | 650 | Pa | 58.000 | m3/h | 73 | % | 23.800 | m3/h | 322,8 | kW | 83,6 | kW | 3,9 | 313,2 | kW | 68,0 | kW | 4,6 | 232,0 | kW | 59,7 | kW | 3,9 | 99,1 | kW | 425,4 | kW | 5,1 | 55,0 | kW | 368,2 | kW | 5,4 | 105,9 | kW | 337,9 | kW | 5,7 | 132,1 | % | 119,2 | % | 4/2 | gradini | R410A | Elettronica | Assiali EC | Plug fan AC | G320 | 291,45 | kW | 108,3 | %
11 | 061-035 | A | [93 empty] | 10,5 | kW | 16,6 | A | 16,6 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
11 | 091-051 | A | [93 empty] | 14,6 | kW | 21,8 | A | 21,8 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
11 | 0101-057 | A | [93 empty] | 16,2 | kW | 28,7 | A | 28,7 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
11 | 0121-068 | B | [93 empty] | 18,0 | kW | 28,6 | A | 84,7 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
11 | 0141-079 | B | [93 empty] | 22,1 | kW | 37,3 | A | 97,3 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
12 | 0402-203 | E | [93 empty] | 54,6 | kW | 94,4 | A | 204,2 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
12 | 0402-230 | F | [93 empty] | 55,5 | kW | 96,4 | A | 206,2 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
12 | 0482-270 | F | [93 empty] | 62,2 | kW | 105,1 | A | 222,5 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
12 | 0522-300 | F | [93 empty] | 78,4 | kW | 126,7 | A | 239,7 | A | 400V / 3F / 50Hz + N
12 | 0602-300 | F | [93 empty] | 83,4 | kW | 135,9 | A | 255,2 | A | 400V / 3F / 50Hz + N